## GO
| INVESTITOR: | Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
| GRAĐEVINA: | Pravni fakultet u Zagrebu Studij socjalnog rada
Nazorova 51, Zagreb, k.č. 1255/1, k.o. Centar
| Broj T.D.: | 327/18
Uređenje dijela knjižnice
TROŠKOVNIK građevinsko-obrtničkih radova
| Projektanti: | Ivana Kušan, dipl.ing.arh. ovl. arh.,
Tomislav Kušan, dipl.ing.arh. ovl. arh.
| Suradnik: | Maja Kušan, mag.ing.arh.
| Direktor: | Tomislav Kušan dipl.ing.arh.
| Datum | Zagreb,listopad 2018.
SADRŽAJ
0. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIKE
II. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B. | SVEUKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inžinjera odabrati najpovoljnija.
Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor” poduzeća, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inžinjera, predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inžinjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke
stavke i ne može se mijenjati.
Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja
radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inžinjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa skele.
Ib. RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom.
Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu dogovorenim s nadzornim inžinjerom investitora.
Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.
Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Obijanje žbuke oko elemenata dekorativne plastike treba izvoditi naročito pažljivo kako se ne bi dodatno oštetili ili ispali iz ležaja. Eventualna demontaža elemenata dekorativne plastike predviđena je kiparsko-restauratorskim radovima.
Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Prije početka radova treba ispitati sve instalacije k, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,
- sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,
- pripremno – završne radove.
II. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku.
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. Preko skele. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja Građevinskog instituta u Zagrebu. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Za sve završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti predstavnik GZZZSKP i nadzorni inžinjer investitora. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati:
- sve pripremne i završne radove,
- sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa,
- ispiranje i kvašenje površine zida,
- sav otežani rad na izvedbi profilacije,
- zaštita izvedenog dijela obrade pročelja,
- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta,
- primjena svih mjera zaštite na radu,
- sve društvene obaveze.
Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati:
- HRN B.C1. 030, B.C8.030. – građevinski gips
- HRN B.C1. 020, B.C8.042. – građevinsko vapno
- HRN B.C8.015, 022-026. – cement
- HRN B.C8.011. – portland cement
- HRN B.C8.030. – pijesak
- HRN U.M2.010., U.M2.012.
- mortovi
- HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova.
V. STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na uličnom pročelju i krovu. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamjeniti novim, prema opisima stavaka troškovnika i mjerama uzetim na licu mjesta.
Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predložene elemente izvoditelj mora pribaviti suglasnost predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa pripadajućim okovom, ugradnjom na građevini, ostakljenjem i završnom obradom onog dijela elementa koji ostaje vidljive teksture drveta. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju postojećih stolarskih elemenata i njihovom popravku.
Jedinična cijena mora obuhvatiti sav rad i materijal, sav transort do i unutar gradilišta i do mjesta ugradbe, zaštitni premaz lanenim uljem, sav potreban okov, kao i sve pomoćne radove i materijale.
Sav rad, ugrađeni matrijal kao i finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN D.E1.012. – vanjska stolarija
- HRN M.B1.024. i 510. – vijci za drvo
- HRN D.E8.193. i 235. – vodoneropusnost i hermetičnost
Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZZSK i nadzornog inžinjera.
VI. BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN C.B3.025. – plosno željezo
- HRN C.B3.024. – kvadratno željezo
Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postojeća i prije dostave na gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom.
Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera investitora. Snimanje postojeće bravarije i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno. U cijenu pojedine stavke treba uključiti: - snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije,
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata,
- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,
- okov i spojna sredstva,
- ličenje i bojenje sa svim predradnjama,
- sav sitni i spojni matrijal i naknada za stojeve i alat.
Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim
istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZZSK i nadzornog inžinjera.
VII. STAKLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni proizvod moraju odgovarati važećim propisima i normama.
Ostakljenje mora biti izvedeno propisno i kvalitetno. Polaganje stakla i kita ostakljenoj površini mora osigurati vodonepropusnost.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, materijal, transport vanjski i unutar gradilišta, sav pomoćni materijal, kao i sve navedeno u stavkama troškovnika i u tehničkim uvjetima za izvođenje staklarskih radova, te svi prateći radovi koji nisu navedeni, a spadaju u staklarske radove i obavezni su za izvoditelja.
Sav rad mora biti izveden po važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN S.B.E.011. – ravno vučeno staklo
- HRN S.H.06.050. – staklarski kit
VIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu,
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova,
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova,
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist,
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun,
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno
- HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat
- HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i GZZZSKP. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja. Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naličja otapalima ili paljenjem. Potom je potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovo brusiti. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se dvostruki nalič, te lakira lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom GZZZSKP i nadzornim inžinjerom. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitet podloge za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za soboslikarsko ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge neće se uzimati u obzir.
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Demontaža raznih elemenata instalacija vodovoda i kanalizacije sa zatvaranjem - blokiranjem instalacija ( iste se više ne koriste), te demontažom instalacije iz zida-. U cijenu uključen i odvoz demontiranih elemenata na gradski deponij.
a) | komplet demontaža armature kade i kade | kom | 1 |  | 0
b) | komplet demontaža armature umivaonika i umivaonika sa nosačima | kom | 1 |  | 0
c) | komplet demontaža zidnog visokog vodokotlića i wc školjke | kom | 1 |  | 0
d) | komplet demontaža elektro bojlera od 80 l | kom | 1 |  | 0
e) | blokiranje vodovodne i odvodne instalacije za cijelu kupaonicu i demontaža iz zida sa štemanjem dijela zida | komp | 1 |  | 0
f) | komplet demontaža elektro bojlera od 10 l | kom | 1 |  | 0
g) | komplet demontaža armature sudopera i odvoda sudopera | kom | 1 |  | 0
h) | blokiranje vodovodne i odvodne instalacije za cijelu kuhinjui demontaža iz zida sa štemanjem dijela zida | komp | 1 |  | 0
2. | Razbijanje obzida kade komplet sa keramikom. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij.
| vel kade 180x80x60 cm | kom | 1 |  | 0
3. | Otucavanje karamike sa zida i poda, komplet sa cementnim mortom ili ljepilom - priprema za žbukanje zidova,odnosno izvedbu cementne glazure poda. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij.
a) | podovi sa soklima | m2 | 20.6 |  | 0
b) | zidovi | m2 | 25.08 |  | 0
4. | Demontaža drvene obloge zidova i stropova iz daščane lamperije, komplet sa drvenom potkonstrukcijom i kutnim letvicama. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij.
a) | zidovi | m2 | 8.008 |  | 0
b) | stropovi | m2 | 17 |  | 0
5. | Demontaža raznih elemenata. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij.
a) | nosači zastora (karniše) i zastori | kom | 2 |  | 0
b) | rasvjetna tijela | kom | 5 |  | 0
c) | utičnice i prekidači | kom | 20 |  | 0
6. | Demontaža postojećih elemenata stolarije koji se uklanjaju. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij.
a) | vrata sa dovratnikom u pregradnom zidu koji se ruši vel | kom | 1 |  | 0
b) | vrata sa dovratnikom i nadsvjetlom koja se uklanjaju vel | kom | 1 |  | 0
c) | vrata sa dovratnikom u pregradnom zidu koja se povečavaju vel vrata | kom | 1 |  | 0
7. | Demontaža postojećeg parketa komplet sa kutnim letvicama. Parket je čavlan u drvenu podlogu, te je potrebno izvaditi sve čavle iz podloge. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij.
|  | m2 | 36.72 |  | 0
8. | Pregled postojećih drvenih stepenica, kao i izvedba popravka istih, zamjenom loših i trulih dasaka i potkonstrukcije, novim identičnih dimenzija. Po pažljivoj demontaži dasaka gazišta, izvršiti pregled i u dogovoru sa nadzorom izvršiti popravaka stepenica. Pretpostavljena debljina dasaka 25 mm. Svo novo drvo antifugicidno zaštičeno ( bezbojno). Učvrščenje novih dasaka vijcima u potkonstrukciju, a gazišta nevidljivo - eventualno ljepljenjem. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij. Obračun gazišta prema stvarnoj površini.
a) | pažljiva demontaža drvenih gazišta polukružnih stepenica - veličine gazišta (30-45)x(120-163) cm 18 komada | m2 | 8.25 |  | 0
b) | zamjena loših dasaka čela novim iste dimenzije debljine dasaka 25 mm | m2 | 1.5 |  | 0
c) | zamjena gazišta novim | m2 | 4.5 |  | 0
d) | izvedba nove potkonstrukcije poda | m2 | 4.5 |  | 0
e) | pažljiva ponovna montaža gazišta skinutih pod a) | m2 | 8.25 |  | 0
9. | Rušenje pregradnog zida iz pune opeke zajedno sa nadvojem i žbukom, te eventualnim instalacijama. Debljine zida do 15 cm. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij.
|  | m2 | 7.28 |  | 0
10. | Izvedba novih otvora u pregradnom zidu od opeke debljine od 15 do 25 cm - povečanje postojećeg otvora. Novi nadvoj u zidu debljine 25cm izvesti iz 2x gotovog standardiziranog nadvoja za vrata veličine 125x12x6,5 cm, a u zidu od 12 cm iz jednog. Prvo izvesti štemanje i zarezivanje zida za postavu nadvoja u polovici zida, te po izvedbi i postavi nadvoja jedne strane , pristupiti štemanju i postavi drugog nadvoja, a po postavi oba nadvoja prsitupiti štemanju i zarezivanju otvora za vrata. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij, kao i sve eventualno potrebna podupiranja i radne skele u toku rada.
a) | štemanje i zarezivanje šliceva za nadvoje | m1 | 7.5 |  | 0
b) | dobava i postava standardiziranih nadvoja 125x12x6,5 cm, sa obradom nadvoja i potkajlavanjem postojećeg dijela zida iznad nadvoja, te obradom nadvoja | kom | 5 |  | 0
c) | štemanje i zarezivanje otvora za vrata vel 100 x205 cm, sa obradom rubova - špaleta cigle | m3 | 1.575 |  | 0
d) | otvaranje zazidanih posotojećih otvora vratiju | m2 | 7.5 |  | 0
11. | Otucavanje loše žbuke zidova. Po pregledu zidova otucava se samo loša žbuka koju odobri nadzor. U cijenu uključen odvoz svog otpada i šute na gradski deponij, kao i sve eventualno potrebna podupiranja i radne skele u toku rada.
a) | zidovi | m2 | 80 |  | 0
b) | stropovi | m2 | 27 |  | 0
12. | Izvedba unutarnje nove žbuke zidova, debljine žbuke 2-3 cm, uključivo po potrebi špric. U cijenu uključena izrada S/N veze na mjestima sa spojem na postojeću žbuku
a) | pune plohe | m2 | 120 |  | 0
b) | popravak šliceva | m1 | 150 |  | 0
c) | popravak stropa | m2 | 28 |  | 0
d) | postava alkalne mrežice u žbuku | m2 | 70 |  | 0
13 | Izvedba popravka i pripreme podloge za postavu parketa. Po skidanju postojećih parketa izvesti popravak postojeće podloge iz dasaka. Sve daske podloge skinuti, izvesti poravnanje nosača dasaka, te ponovno postaviti daske - ali poravnate, te se preko dasaka postavlja folija protiv topota i vijcima učvrščuje OSB ploča debljine 12 mm na koju se lijepi parket.
a) | dizanje dasaka podloge parketa | m2 | 38 |  | 0
b) | izvedba poravnanja podloge dasaka | m2 | 38 |  | 0
c) | Ponovna postava postojećih dasaka podloge - postava pomoću samonareznih vijaka | m2 | 38 |  | 0
d) | dobava i postava folije protiv topota | m2 | 40 |  | 0
e) | dobava i postava OSB ploča debljine 15 mm sa falcevima, montira se samonareznim vijcima | m2 | 38 |  | 0
14. | Izvedba obloge stropova sa završnom oblogom iz gipskartonskih ploča. Po skidanju drvene obloge stropa na metalnoj potkonstrukciji postavljaju se gipskartonske ploče. Visina zavješenja do 15 cm. Iznad gips ploča se postavlja toplinska izolacija iz ploča mineralne vune debljine 8 cm. Gips ploče obrađene gletanjem i pripremljene za ličenje, naročito obraditi pažnju na obradu spoja gipskartonske ploče i drvene konstrukcije.
a) | dobava i postava toplinske izolacije iz 8cm mineralne vune | m2 | 16 |  | 0
b) | izvedba obloge stropa iz gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm na metalnoj podkonstrukciji | m2 | 16 |  | 0
15. | Izvedba četkanja postojećih drvenih gazišta i čela stepenica pomoću metalnih i li plastičnih rotacionih četaka. Skida se samo prljavština i oštečeni dio drva pomoću četaka. Ne započinjati posao bez odobrenja nadzora.
|  | m2 | 16.5 |  | 0
16. | Izvedba završne obrade drvenih podova stubišta - mazanje voskom drvenog poda, te izvedba uljenja i poliranja specijalnim uljenim premazom - ton prema odabiru projektanta.
|  | m2 | 16.5 |  | 0
17. | Izvedba popravka cementne glazure po skidanju keramike, kako bi se na istu mogao postaviti ljepljenjem parket. Veće neravnine na cementnoj glazuri potrebno je popraviti zapunjavanjem cementnim mortom uz korištenje SN veze i postavom vlakana fibrina u cementni mort. Po sušenju istoga cijelu površinu na koju se lijepi parket potrebno je poravnati sa samonivelirajućom tankoslojnom masom za izravnanje podloga.
a) | popravak većih neravnina cementnim mortom sa fibrinima | m2 | 4.4 |  | 0
b) | samonivelirajuća tankoslojna masa za izravnanje podloge | m2 | 12.1 |  | 0
18. | Dobava, dostava i postava parketa, te brušenje i lakiranje. Parket se postavlja ljepljenjem na podlogu iz OSB ploča 15 mm. U cijenu postave parketa predviđeno dvokomponentno ljepilo, brušenje, dva lakiranja u polumat lak.
a) | dobava parketa I klasa hrast masiv - postava riblja kost veličine 22x70x500 cm | m2 | 55.11 |  | 0
b) | dobava sokla - puni sokl hraast dimenzije 20x50 cm | m1 | 62.15 |  | 0
c) | postava parketa ljepljenjem na OSB ploče i estrih, te brušenje i lakiranje parketa | m2 | 51 |  | 0
d) | postava sokla sa akriliranjem spoja zida i sokla i parketa i sokla | m1 | 56 |  | 0
e) | dobava alu lajsni na spojevima sa postojećim parketom i keramikom | m1 | 5 |  | 0
19. | Dobava materijala za postavljanje i oblaganje poda protukliznim keramičkim pločicama raznih dimenzija. Postava na postojeću podlogu . Polaganje u fleksibilno građevinsko ljepilo .
Postava pločica prema dogovoru s projektantom. Postava prema nacrtu - shemi polaganja pločica. Prije početka postavljanja pločica, obavezno se s projektantom trebaju odrediti elementi i smjerovi postave.
Izvesti odgovarajući pad prema izljevima.
Reške fugirati s ljepljivom, vodoodbojnom pigmentiranom masom za pod u boji prema odabiru projektanta.
Od pločica za sokl mjestima gdje ne postoji zidna keramika izvesti sokl visine 15 cm. Posebnu pažnju obratiti obradi spoja zida-sokla i opločenja poda – kitati trajnoplastičnim kitom (otpornim na kemikalije-klor i kiselinu) u boji kao masa za fugiranje, jednako obraditi i reške između dviju različitih podloga, te dilatacije podova na svakih 4x4 m, uključeno u jediničnu cijenu.
U cijenu je uključena dobava, sav potreban materijal s radom, priprema podloge, rezanjem i pripasavanjem pločica i fugiranjem.
Obračun prema m2 i m' izvedenog.
Postava keramike
a) | dobava keramike protuklizne podne dimenzija 30x60 cm, gres kvaliteta, I klase , kalibrirano | m2 | 16.2 |  | 0
b) | postava pod i stepenice | m2 | 15 |  | 0
c) | postava sokl iz polovice pločice | m1 | 10 |  | 0
d) | postava alu profila na spojevima podova i na stepenicama | m1 | 8 |  | 0
20. | Pregled i stolarski popravak unutarnjih dijelova - krila i doprozornika postojećih prozora, sa popravkom okova istih.
a) | prozor veličine 100x176cm - stubište | kom | 1 |  | 0
b) | prozor veličine 73x116cm - info kutak | kom | 1 |  | 0
c) | prozor veličine 93x111cm - čitaonica | kom | 1 |  | 0
d) | prozor veličine 88x166cm - knjižnica | kom | 1 |  | 0
e) | prozor veličine 82x190cm - knjižnica | kom | 1 |  | 0
f) | balkonska vrata vel 87x181 cm | kom | 1 |  | 0
21. | Pregled i stolarski popravak postojećih dvokrilnih vrata i dovratnika, te postava cilindar brave na vrata
a) | postojeća jednokrilna ulazna puna vrata sa dovratnikom veličine 91x211 vrata na stubištu | kom | 1 |  | 0
b) | postojeća jednokrilna puna vrata sa nadsvjetlom i sa dovratnikom veličine 80x233cm | kom | 1 |  | 0
c) | postojeća jednokrilna puna vrata sa dovratnikom veličine 65x200cm | kom | 1 |  | 0
d) | dobava i postava cilindra brave sa kompletom ključeva (3 po bravi) | kom | 3 |  | 0
22. | Dobava i postava novih punih uklađenih unutarnjih vrata sa dovratnicima u svemu kao postojeća, uključivo lajsne i okov, kvake, cilindar brava sa 3 ključa. Vrata lakirana u bijelu boju. Sve mejre provjeriti na licu mjesta
a) | vrata zid mjera 92/210 cm | kom | 1 |  | 0
b) | vrata zid mjera 120/219 cm, | kom | 2 |  | 0
c) | vrata zid mjera 100/205 cm | kom | 1 |  | 0
23. | Dobava materijala i obrada žbukanih i spuštenih stropova i zidova,te gips stropova i pregrada. Boje odabire projektant, prema predoče­noj ton karti, u pastelnom tonu ( za tonova koji nisu pastelni posebno se obračunava dodatak po m2. U cijenu su uključene sve potrebne pred­radnje (kitanje, gletanje, višekratno brušenje, premaz im­pregnacije i dr.). Bojanje se izvodi uz prethodno nanošenje nijansiranog temeljnog sloja.
Sve izvesti prvoklasno od prvoklasnog materijala.
Obračun po m2 izvedenog.
a) | Priprema (kitanje, gletanje, brušenje) zidova i stropova koji nisu iz gipsa | M2 | 440 |  | 0
b) | unutarnje bojanje s impregnacijom - zidovi žbuka i gips | m2 | 405 |  | 0
c) | unutarnje bojanje s impregnacijom - stropovi žbuka i gips | m2 | 60 |  | 0
24. | Dobava materijala i obrada ličenjem postojećih stolarskih elemenata u 2 premaza lak bojom. Boju odabire projektant prema predočenoj ton karti (kao RAL). Liče se samo unutarnji dio fasadne stolarije ( vanjski dio je uređen u sklopu obnove pročelja)
U cijenu su uključene sve potrebne predradnje za idealnu pripremu i obradu podloge. Svi radovi se moraju izvesti u normalnim atmosferskim uvjetima. Uključene slijedeće faze rada:
čišćenje površine od stare loše boje (kvalitetni dio laka ostaviti za brušenje)
brušenje, predkitanje, kitanje i fino brušenje
temeljni premaz - grund
zavšna lak boja lak
Obračun po m2 izvedenog.
|  | m2 | 77.0869 |  | 0
25. | Dobava i izvedba dopune instalacije centralnog grijanja spajanjem na postojeći sistem cijevi centralnog grijanja, te postavom pločastih limenih radijatora visine 60 cm, komplet sa termostatskim ventilima, prigušnicom, odzračnikom, nosačima i priključkom. Spoj cijevi izvesti na najbližu instalaciju. Sve cijevi izvesti postavom u pod i zid, te iste zaštiti s izolacijom cijevi. U cijenu uključeno štemanje, postava instalacije, radijatora, spajanje i puštanje u pogon.
a) | izvedba instalacije centralnog grijanja sa spojem na postojeću instalaciju i sa puštanjem u pogon | m1 | 80 |  | 0
b) | dobava i montaža pločastih radijatora veličine cca 600x1000 snage više od 1200W, sa svim priborom, termostatskom glavom | kom | 8 |  | 0
| Ukupno svi građevinsko- obrtnički radovi ukupno: |  |  |  | 0

## Naslov NNI
Projektiranje, izvođenje i održavanje električnih instalacija te hortikulturne usluge
10 000 Zagreb, Ivanićgradska 59 b
Telefon/Fax : 01/ 23 36 047
Mobilni : 091/ 23 36 047
E-mail : slimel@slimel.hr
Web : www.slimel.hr
Poslovni račun: HR5324840081101531686
OIB : 65100985613
INVESTITOR |  | : Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
GRAĐEVINA |  | : Pravni fakultet u Zagrebu Studij socijalnog rada
MJESTO GRAĐENJA |  | : Nazorova 51, Zagreb, k.č. 1255/1, k.o. Centar
BROJ T.D. |  | : TD – E 1010/18
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA |  |  |  | : 327/18
IZVEDBENI PROJEKT
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE NNI i EKM
TROŠKOVNIK
GLAVNI PROJEKTANT:
Ovlašteni arhitekt
Tomislav Kušan, dipl.inž.arh.
PROJEKTANT:
Ovlašteni inženjer
Ivan Đurđević dipl.ing.el.
DIREKTOR:
Ivan Đurđević dipl.ing.el.
Zagreb, listopad 2018. godine

## UVODNE NAPOMENE NNI
1. UVODNE NAPOMENE
1. | Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektro struke.
2. | Kod pripreme ponude, ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja pismeno upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora (nadzornog inženjera) i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
8. | Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtijevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno.
10. | Izvođač za svoje radove daje garanciju. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
11. | Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
12. | Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
13. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
14. | Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole ako se obavlja tehnički pregled. Ako se tehnički pregled ne obavlja puštanje instalacije u pogon je dozvoljeno nakon obavljenog internog tehničkog pregleda ovlaštenih osoba investitora.
15. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
16. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti izjave o svojstvima ( izjave o sukladnosti do donošenja pravilnika ), dokaze o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitet proizvoda i priložiti izjave o svojstvima. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
17. | Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti kod:
- razdjelnika - uključnih uređaja - rasvjetnih tijela ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
18. | Ponuđač treba, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave.
19. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv. Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer bit će u ugovoru određena kazna.
20. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
21. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
22. | Rušenje i siječenje čeličnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za ove radove.
23. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektroradova.
24. | Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, projekta, za Izvoditelja je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvoditelja i one obuhvaćaju sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke izvoditelja. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od investitora.
26. | Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, Izvoditelj će iste pojasniti s Projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve primjedbe na nepotpunost opisa stavaka ili tehničkog opisa.
27. | Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvoditelja.
28. | Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Investitoru na uporabu IZJAVA O SVOJSTVIMA, CERTIFIKATA, ATESTA I GARANCIJA sveukupnog UGRAĐENOG MATERIJALA i OPREME na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati).
29. | U slučaju da Izvoditelj radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
30. | Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvoditelj radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
31. | Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
32. | Prije narudžbe elektrotehničke opreme obvezno je dostaviti uzorak sa svom tehničkom dokumentacijom nadzornom inženjeru i sve tehničke podatke sa izjavama o svojstvima dostaviti projektantu na ovjeru. Ukoliko tehnički podaci ponuđenog proizvoda ne odgovaraju minimalnim zahtjevima iz projekta izvođač će dostaviti novi proizvod sa svim potrebnim podacima bez prava na uvečanje ugovorne cijene.
33. | Izvoditelj elektrotehničkih radova obvezan je na kontinuiranu koordinaciju sa svim izvoditeljima na građevini, a naročito sa izvoditeljem strojarskih instalacija i instalacija vode i kanalizacije, a sve glede određivanja stvarne pozicije priključaka i njihove stvarne električne snage i vrste električnog priključka
34. | U radove za izradu predmetnih električnih instalacija, dakle za montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacionog materijala, rasvjetnih tijela, opreme i uređaja moraju biti uračunati svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove ( izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i plastičnih cijevi, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje ) te postavljanje tropolne sheme izvedenog stanja. Svaki kabel koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je posvetiti povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
35. | Za sve proizvode na liniju je potrebno upisati ime proizvođača i tip proizvoda te serijski broj istog. Nije dozvoljeno nuditi jedakovrijedan proizvod čiji su tehnički podaci slabiji za 3% uključivo i dimenzije proizvoda. Oblikovno jednakovrijedan proizvod mora zadovoljiti projektirani geometrijski oblik. Dozvoljeno je nuditi jedanovrijedan proizvod čije su tehničke karakteristike bolje od projektiranog osim dimenzija i geometrijskog oblika.
36. | Kod popunjavanja troškovnika potrebno je popuniti sve elemente troškovnika koji imaju jediničnu količinu.

## NNI
E1. NISKONAPONSKE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Red. Broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
1.1. RAZVODNI ORMARI
1 | Isporučiti, montirati i spojiti u postojeći najbliži razvodni ormar slijedeću opremu:
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, tropolni 3P, 25A, D krivulje Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - redna stezaljka 6 mm² | kom | 5
| - montaža: šemiranje ormara i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
Uključivo rad i potrebni materijal.
2 | Isporučiti, montirati i spojiti razvodni ormar kata oznake RK izveden kao ugradni zidni, tipski atestiran u skladu sa normom HRN EN 61439-1/2, uvod kabela s gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar opremiti slijedećom opremom:
| - zidni plastični ugradni ormarić nivoa zaštite IP30 troredni sa 24 modula u redu komplet sa punim bijelim vratima najveće dimenzije 610×660×95 mm, i vodilicama za osigurače te temeljnom pločom i univerzalnom bravicom Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kpl | 1
| - grebenasta sklopka "0-1" tropolna 25A za montažu u razvodni ormar na vodilice osigurača Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 25A, osjetljivosti 30mA, tip A Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - kombinirani zaštitni prekidač, nazivne prekidne moći Icn=10kA prema IEC/EN 61009, dvopolni 1P+ N, nazivne struje 16A, C krivulje, osjetljivosti 30mA Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 6A, B krivulje Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 10A, B krivulje Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 6
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, jednopolni 1P, 16A, C krivulje Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 12
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, četveropolni 4P, 40A, C krivulje Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - odvodnika prenapona klase T1+T2 u fiksnoj izvedbi najmanje 25kA/280VAC tip 3+NPE Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kpl | 1
| - modularni impulsni relej jednopolni prema normi HRN EN 61439, stupanj zaštite IP20, kontrolni napon 230V/50Hz za maksinmalnu struju 16A Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 9
| - držač nacrta komplet | kom | 1
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1
| - montaža: šemiranje ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
Uključivo rad i potrebni materijal.
1.1. UKUPNO RAZVODNI ORMARI
1.2. KABELSKI RAZVOD I PRIBOR
1 | Isporučiti i montirati u prostor spuštenog stropa i na zid plastične cijevi I kanalice te metalne kabelske police :
PLASTIČNE KANALICE I CIJEVI
| - plastična kanalica prema normi HRN EN 50085-1 za srednju otpornost na pritisak, otporni na agresivne i kemijske sredine, bezhalogena samogasiva dimenzije 40×40 mm dužine 2m u bijeloj boji RAL 9003 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (završetci, spojnice ravne, spojnice pravi kut, Tspojnice, unutarnji i vanjski kutevi, tiple, vijci, obujmice i vezice) Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | m | 50
| - Bezhalogena kruta dvoslojna korugirana cijev promjera 50 mm za mehaničku zaštitu svih vrsta električnih i podatkovnih ožičenja. Cijevi moraju biti izrađene u skladu s EN 61386-24. Spoj cijevi sa spojnicama mora biti nepropustan za prašinu / pijesak. Kod upotrebe brtvenog prstena klasa zaštite mora biti IP 67. Cijev mora biti položena komplet sa spojnicama i sa uvučenim foršpanom. Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | m | 10
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 za srednju otpornost na pritisak bezhalogena samogasiva promjera Ø50 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | m | 50
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 za srednju otpornost na pritisak bezhalogena samogasiva promjera Ø25 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | m | 250
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 za srednju otpornost na pritisak bezhalogena samogasiva promjera Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | m | 250
Uključivo rad i potreban montažni materijal
2 | Isporučiti, montirati u plastične cijevi i spojiti slijedeće kabele:
| - FG16OR16 5×6 mm² | m | 50
| - NHXMH 3G4 mm² | m | 30
| - NHXMH 3G2.5 mm² | m | 100
| - NHXMH 3G1.5 mm² | m | 150
| - H07Z-K-J 16 mm² | m | 10
| - H07Z-K-J 6 mm² | m | 100
| - H07Z-K 1,5 mm² | m | 300
Uključivo rad i potreban montažni materijal
3 | Isporučiti, montirati pomoću plastičnih montažnih kutija i spojiti slijedeći instalacijski pribor ugradne izvedbe:
Sklopke
| - tipkalo jednostruko modularno 6A/230V bijelo sastavljena od pregibnog tipkala ugradne kutije promjera 60 mm za gipskartonske zidove sa nosačem okvira za dva modula i okvirom za dva modula u bijeloj boji kockastog oblika Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 8
| - tipkalo dvostruko modularno 6A/230V bijelo sastavljena od dva pregibna tipkala ugradne kutije promjera 60 mm za gipskartonske zidove sa nosačem okvira za dva modula i okvirom za dva modula u bijeloj boji kockastog oblika Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 6
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom
4 | Isporučiti, montirati pomoću plastičnih montažnih kutija i spojiti slijedeći instalacijski pribor ugradne izvedbe:
Priključnice
| - jednostruka priključnica energetska sa poklopcem za zidnu ugradnu montažu 10A/230V bijela sastavljena od priključnice dva modula ugradne kutije promjera 60 mm za gipskartonske zidove sa nosačem okvira za dva modula i okvirom za dva modula u bijeloj boji kockastog oblika Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 8
| - dvostruka priključnica energetska sa poklopcem za zidnu nadgradnu montažu 10A/230V bijela sastavljena od dvije priključnice dva modula nadgradne kutije modularne četverostruke sa nosačem okvira za četiri modula i okvirom za četiri modula u sivoj boji pravokutnog oblika Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 6
| - četverostruka priključnica energetska sa poklopcem za zidnu podžbuknu montažu 10A/230V bijela sastavljena od četiri priključnice dva modula ugradne kutije modularne osmerostruke za gipskartonske zidove sa nosačem okvira za osam modula i okvirom za osam modula u bijeloj boji pravokutnog oblika Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 4
| - fiksni priključak tropolni ugradni | kom | 2
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom
5 | Isporučiti, montirati i spojiti razvodnu kutiju sa poklopcem
| - ugradna razvodna kutija sa poklopcem komplet sa najmanje pet tropolnih bezvijčanih stezaljki | kom | 30
Uključivo rad i potreban montažni materijal
6 | Isporučiti odgovarajuće spojnice od bakrenih pletenica i izvršiti izjednačenje potencijala na metalnim vratima i dovratcima uključivo sa podložnom nazubljenom pločicom i odgovarajućim nehrđajućim vijkom. Svi spojevi moraju biti estetski izvedeni kao maskirani. Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom. | kom | 5
7 | Isporučiti odgovarajuće spojnice i izvršiti izjednačenje potencijala vanjske jedinice klime i cjevnom razvodu te policama od prosječno 10 m kabela tipa H07Z-K-J 6 mm² položene u plastičnoj cijevi komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom te ugradnjom u zid i prodorima kroz zidove | kom | 3
8 | Isporučiti odgovarajuće spojnice i izvršiti izjednačenje potencijala komunikacijskih ormara od prosječno 10 m kabela tipa P/F-Y 16 mm² položene u plastičnoj cijevi komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom uključivo sa vodičima i cijevima te ugradnjom u zid ili beton i prodora kroz zidove | kom | 1
9 | Izrada izvoda tropolnih komplet sa svim potrebnim spajanjima i suradnjom sa isporučiocima opreme i trošila koja se spajaju na iste. Kabel za izradu izvoda obuhvaćen posebnom stavkom. | kom | 2
1.2. UKUPNO KABELSKI RAZVOD I PRIBOR
1.3. OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
1 | Isporučiti, montirati i spojiti svjetiljke unutrašnje rasvjete:
| - sigurnosna svjetiljka zidna ugradna IP20 metalna u bijeloj boji sa pleksiglasom i piktogramom smjerokaza prema normi HRN ISO 3864-1 vidljivosti više od 25m sa 1 LED žaruljom 2W za napon 230V i autonomijom 3h u pripravnom spoju predviđena za spoj na lokalnu bateriju. Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 5
| - sigurnosna svjetiljka stropna ili zidna nadgradna IP20 polikarbonatno kučište u bijeloj boji sa transparentnom kapom sa 1 LED žaruljom 3W za napon 230V i autonomijom 3h u pripravnom spoju ukupnog svjetlosnog toka najmanje 360 lm predviđena za spoj na lokalnu bateriju bez piktograma. Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 2
| - sigurnosna svjetiljka stropna ili zidna nadgradna IP65 polikarbonatno kučište u bijeloj boji sa transparentnom kapom sa 1 LED žaruljom 3W za napon 230V i autonomijom 3h u pripravnom spoju ukupnog svjetlosnog toka najmanje 360 lm predviđena za spoj na lokalnu bateriju bez piktograma. Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - LED okrugla nadgradna svjetiljka snage izvora 29W, temperature boje 3000K, opalni difuzor, najvećih dimenzija promjer 234 mm dubine 100 mm. Ukupno svjetlosni tok: najmanje 2554lm, Vijek trajanja LED diode: najmanje 55000h L80/B20. Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 5
| - LED nadgradna svjetiljka snage izvora 36W, temperature boje 4000K, aluminijski parabolični raster, najvećih dimenzija 1196×294×63 mm. Ukupno svjetlosni tok: najmanje 4093lm, Vijek trajanja LED diode: najmanje 80000h, UGR<16 Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 7
| - LED nadgradna svjetiljka snage izvora 19W u nivou zaštite IP65IK07, temperature boje 4000K, najvećih dimenzija 375×224×329 mm. Ukupno svjetlosni tok: najmanje 1119lm Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 3
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i spojnim te montažnim materijalom. Rasvjetna tijela isporučuti kompletno sa svim montažnim materijalom, montažnim kutijama i pripadajućim izvorima svjetla.
1.3. UKUPNO OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
1.4. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Pripremno završni radovi na instalaciji koji obuhvaćaju slijedeće radnje:
| - Ispitivanje izvedene instalacije ( validacija ) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja u 3 primjerka koji sadrži:Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije, Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira, Atest o izvršenom mjerenju otpora zašt. uzemljenja, Atest o izvršenom mjerenju jakosti opće i protupanične rasvjete, Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacija, upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme, Ispitni listovi razvodnih ormara, Izjava o funkcionalnom ispitivanju isklopa u nuždi, Izvješće o funkcionalnom ispitivanju protupanične rasvjete, Atest ugrađene opreme i kabela. Komplet sa puštanjem u probni rad | kpl | 1
| - Suradnja sa ovlaštenim serviserima opreme strojarskih instalacija komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kpl | 1
| - Ostali nepredvidivi radovi i sitni spojni materijal | kpl | 1
| - Izraditi projekt izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom mediju I tri primjerka na elektronskom mediju. Svi projekti moraju imati suglasnost projektanta | kpl | 1
Komplet sa svim potrebnim radom i potrebnim certificiranim instrumentima.
1.5. UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
REKAPITULACIJA NISKONAPONSKE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1.1. UKUPNO RAZVODNI ORMARI
1.2. UKUPNO KABELSKI RAZVOD I PRIBOR
1.3. UKUPNO OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
1.4. UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
SVEUKUPNO NISKONAPONSKE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
E2. INSTALACIJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE
1 | Isporučiti, montirati i spojiti u metalni razvodni ormar opremu za distribuciju i razvod instalacije strukturno kablirane mreže oznake KO-P. U ormar ugraditi slijedeću opremu:
| - nadžbukni zidni metalni PATCH ormarić 12U nivoa zaštite IP20 komplet sa vratima i svom opremom dimenzije najmanje 600×600×600 mm. Komplet sa svom opremom i priborom Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - nosač modularnog 12 portnog PATCH panela za svjetlovodnu instalaciju sa 8 komada SC modula Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - nosač modularnog 12 portnog PATCH panela tip EIA 568B komplet sa F/UTP konektorima Cat6 Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - prazni panel jednostruki za prolaz kabela tip 1U3 Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 2
| - napajački modul sa 8 priključnica Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
| - DATA PATCHCORD FTP C6e dužine 1 m tip S/FTP Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 22
| - montaža: šemiranje ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući shemu izvedenog stanja.
2 | Isporučiti i montirati u prostor spuštenog stropa i na zid plastične cijevi I kanalice te metalne kabelske police :
PLASTIČNE CIJEVI
| - plastična kanalica prema normi HRN EN 50085-1 za srednju otpornost na pritisak, otporni na agresivne i kemijske sredine, bezhalogena samogasiva dimenzije 40×40 mm dužine 2m u bijeloj boji RAL 9003 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (završetci, spojnice ravne, spojnice pravi kut, Tspojnice, unutarnji i vanjski kutevi, tiple, vijci, obujmice i vezice) Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | m | 50
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 za srednju otpornost na pritisak bezhalogena samogasiva promjera Ø25 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | m | 200
Uključivo rad i potreban montažni materijal
3 | Isporučiti, montirati pomoću plastičnih montažnih kutija i spojiti slijedeći instalacijski pribor parapetne i naddžbukne izvedbe:
Priključnice
| - dvostruka priključnica RJ45/FTP/C6 za zidnu ugradnu montažu bijela sastavljena od dvije priključnice RJ45/FTP/C6 jednog modula ugradne kutije promjera 60 mm za gipskartonske zidove sa nosačem okvira za dva modula i okvirom za dva modula u bijeloj boji kockastog oblika Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 9
| - četverostruka priključnica strukturno kablirane mreže 4× RJ45/FTP/C6 za zidnu podžbuknu montažu bijela sastavljena od četir priključnice RJ45/FTP/C6 jednog modula, ugradne kutije modularne četverostruke za gipskartonske zidove sa nosačem okvira za četiri modula i okvirom za četiri modula u bijeloj boji pravokutnog oblika Proizvođač: ___________________________ Tip:__________________________________ | kom | 1
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom
4 | Isporučiti, montirati, spojiti i programirati zidnu Wi-Fi pristupnu točku 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Ext Ant; 2xGbE, E Domain:
| - brzine prijenosa podataka putem Ethernet LANa: 10,100,1000 Mbit/s, Brzina prijenosa podataka bežične mreže (max): 2600 Mbit/s Maksimalna brzina prijenosa podataka: 5200 Mbit/s, Frekvencijski opseg: 2.412 - 5.7 GHz Broj kanala: 29 : Mrežni standard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u : Proizvođač:______________ Tip:____________________ | kom | 1
Rad i potreban montažni materijal
5 | Isporučiti, montirati djelomično u kabelske kanalice i plastične cijevi i spojiti kabele EKM-a:
| - F/UTP 4×2×0.5 mm kategorije 6 tipa LZSH ili jednakovrijedan __________________________ | m | 400
| - svjetlovodni distribucijski kabel sa 8 svjetlovoda (multimod tip OM3, 50/125 mm) i LSZH izolacijom dužine prema stvarnoj izmjeri komplet sa SC konektorima prema standardu EN 50173-2, ISO IEC 11801 tip A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125µm OM4 | m | 50
Uključivo rad i potreban montažni materijal
6 | Spajanje opreme EKM instalacije komplet sa označavanjem kabela natpisnim pločicama ili MEMOCAB sustavima za označavanje kabela. | kpl | 1
7 | Pripremno završni radovi na instalaciji koji obuhvaćaju slijedeće radnje:
| - Spajanje nove DATA instalacije na switch . Komplet sa puštanjem u probni rad i preprogramiranjem računala prema zahtjevima korisnika. | kpl | 1
| - Ostali radovi i sitni spojni materijal | kpl | 1
| - Ispitivanje izvedene instalacije ( validacija ) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja u 2 primjerka prema pravilniku o EKM instalacijama. Komplet sa puštanjem u probni rad | kpl | 1
| - Izraditi projekt izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom mediju I tri primjerka na elektronskom mediju. Svi projekti moraju imati suglasnost projektanta | kpl | 1
Komplet sa svim potrebnim radom i potrebnim certificiranim instrumentima.
2 | UKUPNO ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
REKAPITULACIJA ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1. SVEUKUPNO NISKONAPONSKE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
2. UKUPNO ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
SVEUKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST |  |  |  | 0
SVEUKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE SA PDV |  |  |  | 0
Zagreb, listopad 2018. godine |  |  | PROJEKTANT:
Ovlašteni inženjer
Ivan Đurđević dipl.ing.el.