## prva stranica
Projektiranje, izvođenje i održavanje električnih instalacija te hortikulturne usluge
10 000 Zagreb, Ivanićgradska 59 b
Telefon/Fax : 01/ 23 36 047
Mobilni : 091/ 23 36 047
E-mail : slimel@slimel.hr
Web : www.slimel.hr
Poslovni račun: HR5324840081101531686
OIB : 65100985613
INVESTITOR |  | : Pravni fakultete Sveučilišta u Zagrebu,
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
GRAĐEVINA |  | : Zgrada Trg Republike Hrvatske 3
Projekt obnove od potresa
MJESTO GRAĐENJA |  | : Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb
BROJ T.D. |  | : TD – E 1009/21
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA |  |  |  | : SK334/20
IZVEDBENI PROJEKT
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE NNI
TROŠKOVNIK
GLAVNI PROJEKTANT:
Ovlašteni arhitekt
Tomislav Kušan, dipl. inž. arh.
PROJEKTANT:
Ovlašteni inženjer
Ivan Đurđević dipl.ing.el.
DIREKTOR:
Ivan Đurđević dipl.ing.el.
Zagreb, rujan 2021. godine

## UVODNE NAPOMENE
1. UVODNE NAPOMENE
1. | Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektro struke.
2. | Kod pripreme ponude, ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja pismeno upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora (nadzornog inženjera) i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
8. | Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtijevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno.
10. | Izvođač za svoje radove daje garanciju. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
11. | Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
12. | Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
13. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
14. | Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole ako se obavlja tehnički pregled. Ako se tehnički pregled ne obavlja puštanje instalacije u pogon je dozvoljeno nakon obavljenog internog tehničkog pregleda ovlaštenih osoba investitora.
15. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
16. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti izjave o svojstvima ( izjave o sukladnosti do donošenja pravilnika ), dokaze o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitet proizvoda i priložiti izjave o svojstvima. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
17. | Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti kod:
- razdjelnika - uključnih uređaja - rasvjetnih tijela ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
18. | Ponuđač treba, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave.
19. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv. Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer bit će u ugovoru određena kazna.
20. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
21. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
22. | Rušenje i siječenje čeličnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za ove radove.
23. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektroradova.
24. | Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, projekta, za Izvoditelja je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvoditelja i one obuhvaćaju sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke izvoditelja. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od investitora.
26. | Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, Izvoditelj će iste pojasniti s Projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve primjedbe na nepotpunost opisa stavaka ili tehničkog opisa.
27. | Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvoditelja.
28. | Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Investitoru na uporabu IZJAVA O SVOJSTVIMA, CERTIFIKATA, ATESTA I GARANCIJA sveukupnog UGRAĐENOG MATERIJALA i OPREME na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati).
29. | U slučaju da Izvoditelj radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
30. | Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvoditelj radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
31. | Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
32. | Prije narudžbe elektrotehničke opreme (sklopke, priključnice, svjetiljke) obvezno uzorak predočiti projektantu i investitoru na ovjeru.
33. | Izvoditelj elektrotehničkih radova obvezan je na kontinuiranu koordinaciju sa svim izvoditeljima na građevini, a naročito sa izvoditeljem strojarskih instalacija i instalacija vode i kanalizacije, a sve glede određivanja stvarne pozicije priključaka i njihove stvarne električne snage i vrste električnog priključka
34. | U radove za izradu predmetnih električnih instalacija, dakle za montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacionog materijala, rasvjetnih tijela, opreme i uređaja moraju biti uračunati svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove ( izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i plastičnih cijevi, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje ) te postavljanje tropolne sheme izvedenog stanja. Svaki kabel koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je posvetiti povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
35. | Ako se u specifikaciji u troškovnicima, tlocrtima ili jednopolnim shemama kod opisa ugrađenog materijala ili opreme traže ili navode određeni zaštitni znak, ime, patent, oblik i izgled, veličina, tip određena podrijetla ili proizvođač, ponuditelji moraju ponuditi sukladno traženom ili jednakovrijednom. Za sve tipove/modele ponuđenih uređaja i opreme koji su drugog proizvođača od onog navedenog u troškovnicima, ponuditelj je u ponudi dužan priložiti izvod iz kataloga sa tehničkim podacima na hrvatskom jeziku, web link na internetu i pripadajuće izjave o svojstvima. Ukoliko se nudi jednakovrijedan proizvod na liniju je potrebno upisati ime proizvođača i tip proizvoda te serijski broj istog. Kod izbora jednakovrijednih proizvoda potrebno je minimalno zadovoljiti tražene podatke za tehničke karakteristike uključivo dimenzije jednakovrijedne opreme. Nije dozvoljeno nuditi jedakovrijedan proizvod čiji su tehnički podaci slabiji za 3% uključivo i dimenzije proizvoda. Oblikovno jednakovrijedan proizvod mora zadovoljiti projektirani geometrijski oblik. Dozvoljeno je nuditi jedanovrijedan proizvod čije su tehničke karakteristike bolje od projektiranog osim dimenzija i geometrijskog oblika.
36. | Kod popunjavanja troškovnika potrebno je popuniti sve elemente troškovnika koji imaju jediničnu količinu.

## ELEKTRO
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA
1.1. RAZVODNI ORMARI
1 | U postojećem razvodnom ormaru podruma izvesti potrebne radove za spajanje novog ormara u arhivi te isporučiti montirati i spojiti slijedeću opremu:
| - demontirati postojeće osigurače oznake F12, F13 i F14 | kpl | 1 | 0 | 0
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, tropolni 3P, 40A, C krivulje | kpl | 1 | 0 | 0
| - montaža: šemiranje ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući spojne kabele,spojni pribor (vijci), kabelske stopice, zaštitne izolacione pregrade, bravice i natpisne pločice.
2 | Isporučiti, montirati i spojiti razvodni ormar oznake RT izveden kao jednodjelni nadgradni zidni, uvod kabela s donje i gornje strane, opremljen spojnim i montažnim priborom, prefabriciranim priključcima te sabirnicama. Ormar se sastoji od slijedeće opreme:
| - ugradni ormara četveroredni sa po najmanje 12 modula dimenzija najviše 320×630×110mm plastično sa punim bijelim vratima. U ormar ugraditi temeljnu ploču sa ugrađenim vodilicama za automatske osigurače, vodilice za kabele, opremu za zaštitu od direktnog dodira, uvodnice kabela sa gornje i donje strane | kpl | 1 |  | 0
| - glavna sklopka za nazivni napon 240V AC, prekidne moći 12,5 kA nazivne struje 40A tropolna | kom | 1 |  | 0
| - odvodnika prenapona klase T2 u fiksnoj izvedbi 20kA 280V 3+NPE | kpl | 1 |  | 0
| - diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 25A, osjetljivosti 30mA, tip Asi | kom | 1 |  | 0
| - diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip Asi | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani zaštitni prekidač, nazivne prekidne moći Icn=10kA, dvopolni 1P+ N, nazivne struje 16A, C krivulje, osjetljivosti 30mA | kom | 1 |  | 0
| - kombinirani zaštitni prekidač, nazivne prekidne moći Icn=10kA, dvopolni 1P+ N, nazivne struje 20A, C krivulje, osjetljivosti 30mA | kom | 2 |  | 0
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC, četveropolni 4P, 40A, C krivulje | kom | 1 |  | 0
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, tropolni 3P, 2A, C krivulje | kom | 1 |  | 0
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, jednopolni 1P, 6A, B krivulje | kom | 1 |  | 0
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, jednopolni 1P, 10A, B krivulje | kom | 4 |  | 0
| - minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC, tropolni 3P, 16A, C krivulje | kom | 6 |  | 0
| - modularni impulsni relej jednopolni, stupanj zaštite IP20, kontrolni napon 230V/50Hz za maksinmalnu struju 16A, prekidna struja 10kA | kom | 1 |  | 0
| - LED signalna svjetiljka za montažu na strujnu šinu žuta 230V | kom | 3 |  | 0
| - držač nacrta komplet | kom | 1 |  | 0
| - bakrene spojne sabirnice komplet za spajanje | kpl | 1 |  | 0
| - bakrene sabirnice nultog i zaštitnog voda komplet | kpl | 1 |  | 0
| - montaža: šemiranje ormara prema shemi i sva potrebna spajanja u ormaru uključivo ispitne protokole i natpise na kabelima, elementima u polju, oznaci ormara te potrebnim upozorenjima i sustavima zaštite. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
1.1. UKUPNO RAZVODNI ORMARI |  |  |  |  | 0
1.2. KABELSKI RAZVOD I PRIBOR
1 | Isporučiti i montirati u prostor spuštenog stropa na zid slijedeće perforirane kabelske police, plastične cijevi I kanalice :
Dobava, isporuka, montiranje i poklapanje kabelskih kanalica i plastičnih cijevi komplet sa ravnim spojnicama, T spojnicama, križnim spojnicama ili kutnim spojnica te zidnim ili stropnim nosačima polica, kanalica ili cijevi sa spojnim, nosivim i vijčanim materijalom uključivo izjednačenje potencijala.
PLASTIČNE KANALICE I CIJEVI
| - bezhalogena samogasiva plastična PNT cijev Ø50 mm dužine 3m i proširenjem za spajanje cijevi, otpornost na temperaturu najmanje 90°C, mehaničkog otpora najmanje 320 N/5cm - IK06 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice). Sva oprema u sivoj boji | m | 30 | 0 | 0
| - bezhalogena samogasiva plastična PNT cijev Ø25 mm dužine 3m i proširenjem za spajanje cijevi, otpornost na temperaturu najmanje 90°C, mehaničkog otpora najmanje 320 N/5cm - IK06 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice). Sva oprema u sivoj boji | m | 100 | 0 | 0
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 za srednju otpornost na pritisak bezhalogena samogasiva promjera Ø25 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 700 | 0 | 0
| - plastična savitljiva cijev prema normi HRN EN 61386-1 za srednju otpornost na pritisak bezhalogena samogasiva promjera Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal | m | 300 | 0 | 0
| - plastična kanalica prema normi HRN EN 50085-1 za srednju otpornost na pritisak, otporni na agresivne i kemijske sredine, bezhalogena samogasiva dimenzije 40×40 mm dužine 2m u bijeloj boji RAL 9003 uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (završetci, spojnice ravne, spojnice pravi kut, T spojnice, unutarnji i vanjski kutevi, tiple, vijci, obujmice i vezice) | m | 20 | 0 | 0
Uključivo rad i potreban montažni materijal
2 | Isporučiti, montirati u plastične cijevi i spojiti slijedeće kabele:
Kabeli zajednička potrošnja
| - FG16OR16 5G10 mm² | m | 40 | 0 | 0
| - NHXMH 3G2.5 mm² | m | 500 | 0 | 0
| - NHXMH 3G1.5 mm² | m | 600 | 0 | 0
| - FG16OR16 4G1.5 mm² | m | 150 | 0 | 0
Uključivo rad i potreban montažni materijal
3 | Isporučiti, montirati pomoću plastičnih montažnih kutija i spojiti slijedeći instalacijski pribor nadžbukne izvedbe:
Sklopke i tipkala
| - sklopka modularna isklopna 10A/230V bijela sastavljena od isklopne sklopke ugradne kutije promjera 60 mm za zidove od cigle sa nosačem okvira za dva modula i okvirom za dva modula u bijeloj boji kockastog oblika | kom | 3 | 0 | 0
| - tipkalo jednostruko modularno 6A/230V bijelo sastavljena od pregibnog tipkala ugradne kutije promjera 60 mm za zidove od cigle sa nosačem okvira za dva modula i okvirom za dva modula u bijeloj boji kockastog oblika | kom | 3 | 0 | 0
| - sklopka dvostruka modularna 10A/230V bijela sastavljena od dvije isklopne sklopke ugradne kutije promjera 60 mm za zidove sa nosačem okvira za dva modula i okvirom za dva modula u bijeloj boji kockastog oblika | kom | 3 | 0 | 0
| - sklopka trostruka modularna 10A/230V bijela sastavljena od tri isklopne sklopke ugradne kutije trostruke modularne za zidove sa nosačem okvira za tri modula i okvirom za tri modula u bijeloj boji kockastog oblika | kom | 1 | 0 | 0
| - postojeću sklopku dvostruku demontirati i odspojiti te premjestiti na novu poziciju komplet sa ugradnjom nove ugradne kutije promjera 60 mm u zid te spajanje | kpl | 1 | 0 | 0
| - tipkalo dvostruko modularno 6A/230V bijelo sastavljena od dva pregibna tipkala ugradne kutije promjera 60 mm za zidove od cigle sa nosačem okvira za dva modula i okvirom za dva modula u bijeloj boji kockastog oblika | kom | 1 | 0 | 0
Priključnice
| - jednostruka priključnica energetska sa poklopcem za zidnu ugradnu montažu 10A/230V bijela sastavljena od priključnice dva modula ugradne kutije promjera 60 mm za zidove od cigle sa nosačem okvira za dva modula i okvirom za dva modula u bijeloj boji kockastog oblika | kom | 8 | 0 | 0
| - dvostruka priključnica energetska sa poklopcem za zidnu ugradnu montažu 10A/230V i dvije SKM priključnice bijele sastavljena od dvije priključnice dva modula, dvije priključnice RJ45/FTP/C6 ugradne kutije modularne šesterostruke za zidove od gipskartona sa nosačem okvira za šest modula i okvirom za šest modula u bijeloj boji pravokutnog oblika | kom | 6 | 0 | 0
| - dvostruka priključnica energetska sa poklopcem za zidnu ugradnu montažu 10A/230V i tri SKM priključnice bijela sastavljena od dvije priključnice dva modula, tri priključnice RJ45/FTP/C6 ugradne kutije modularne sedmerostruke za zidove od gipskartona sa nosačem okvira za sedam modula i okvirom za sedam modula u bijeloj boji pravokutnog oblika | kom | 9 | 0 | 0
| - podna priključna kutija za 16 modula sa poklopcem u obradi kao podna obloga sa 2 nosača za 8 modula 1", 4 priključnice jednofazne energetske, tri priključnice RJ45/FTP/C6, | kom | 2 | 0 | 0
Komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i spojnim i montažnim materijalom
4 | Isporučiti, montirati i spojiti razvodnu kutiju sa poklopcem
Razvodne kutije zajednička potrošnja
| - nadgradna razvodna kutija sa poklopcem komplet sa najmanje pet tropolnih bezvijčanih stezaljki | kom | 10 | 0 | 0
| - ugradna razvodna kutija okrugla sa poklopcem komplet sa najmanje pet tropolnih bezvijčanih stezaljki | kom | 30 | 0 | 0
Uključivo rad i potreban montažni materijal
5 | Isporučiti odgovarajuće spojnice od bakrenih pletenica i izvršiti izjednačenje potencijala na metalnim vratima i dovratcima uključivo sa podložnom nazubljenom pločicom i odgovarajućim nehrđajućim vijkom. Svi spojevi moraju biti estetski izvedeni kao maskirani. Komplet sa svim potrebnim radom i materijalom. | kom | 6 | 0 | 0
6 | Isporučiti odgovarajuće spojnice i izvršiti izjednačenje potencijala na vanjskim klima jedinicama 10 m kabela tipa H07Z-K-J 6 mm² položene u plastičnoj cijevi CSPS16 komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom te ugradnjom u zid i prodorima kroz zidove | kom | 2 | 0 | 0
7 | Isporučiti odgovarajuće spojnice i izvršiti izjednačenje potencijala komunikacijskih ormara od prosječno 10 m kabela tipa P/F-Y 16 mm² položene u plastičnoj cijevi CSPS25 komplet sa svim potrebnim spajanjima, radom i materijalom uključivo sa vodičima i cijevima te ugradnjom u zid ili beton i prodora kroz zidove | kom | 1 | 0 | 0
8 | Izrada prodore kroz vatrootporni zid komplet sa zatvaranjem prodora cijevi i kabela do promjera od 50 mm protupožarnim kitom S90 OBO BETTRMANN tip FBA-SP prema detalju proizvođača. Komplet sa svim potrebnim radom montažnim materijalom. U cijenu uračunati označavanje prodora naljepnicom, izdavanje uvjerenja o izvršenom zapunjavanju sa potrebnim certifikatima te ucrtavanjem točnih pozicija u nacrtima. | kom | 2 | 0 | 0
1.2. UKUPNO KABELSKI RAZVOD I PRIBOR |  |  |  |  | 0
1.3. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Pripremno završni radovi na instalaciji koji obuhvaćaju slijedeće radnje:
| - Ispitivanje izvedene instalacije ( validacija ) te pribavljanje protokola s rezultatima mjerenja u 3 primjerka koji sadrži:Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije, Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira, Atest o izvršenom mjerenju otpora zašt. uzemljenja, Atest o izvršenom mjerenju jakosti opće i protupanične rasvjete, Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacija, upute za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme, Ispitni listovi razvodnih ormara, Izjava o funkcionalnom ispitivanju isklopa u nuždi, Izvješće o funkcionalnom ispitivanju protupanične rasvjete, Atest ugrađene opreme i kabela. Komplet sa puštanjem u probni rad | kpl | 1 | 0 | 0
| - Suradnja sa ovlaštenim serviserima opreme strojarskih instalacija komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kpl | 1 | 0 | 0
| - Izraditi projekt izvedenog stanja u tri primjerka na papirnatom mediju I tri primjerka na elektronskom mediju. Svi projekti moraju imati suglasnost projektanta | kpl | 1 | 0 | 0
| Komplet sa svim potrebnim radom i potrebnim certificiranim instrumentima. |  |  |  | 0
1.3. UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA NISKONAPONSKE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1.1. UKUPNO RAZVODNI ORMARI |  |  |  |  | 0
1.2. UKUPNO KABELSKI RAZVOD I PRIBOR |  |  |  |  | 0
1.3. UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | 0
UKUPNO NISKONAPONSKE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0